
建设项目竣工环境保护

验收监测报告

新瑞鑫环验字（2017）第06113号

	项目名称：
	旺苍县城市生活垃圾处理厂

	委托单位：
	四川京联市政环保工程股份有限公司


              四川新瑞鑫检测服务有限公司

                编制日期2017年12月
[image: image1.emf]10.7

冲洗水

生活用水

绿化及消

防用水

损失

1

损失

0.3

损失

3

填埋场

渗滤液收集池

30

调节池

5

2.7

3

4

2.4

6.4

污水处理站

36.4

30

36.4

外排



[image: image4.jpg]W5 A £kt ATHGERARE R

Afffoft ), WFRA, Téite A EYAE M 69

Bk B, #HAOLE, FAAT Aiskieaiiut it FikiE,
Pea ik A A E FARESRA,

VOl bRl SiEEWi:2016 4 08 A 23 B

LY

ARMEAN P ARRIRON, FAEGAN.
AE S ACAE AT I A G S QWM. R R ARERINRA AR






目  录
51  验收项目概况


72  验收依据


93  工程建设情况


164  环境保护设施


255  建设项目环评报告书的主要结论与建议及批复


326  验收执行标准


347  验收监测内容


478  环境管理检查


529  验收监测结论




附  表

附表1  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附表2  参与调查人员表

附  图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置及监测布点图

附图3  项目外环境关系监测布点图

附图4  项目监测布点及防渗图

附图5  现场照片

附图6  生态恢复图片

附图7  消防图片

附  件

附件1  授权委托书

附件2  环评批复

附件3  施工合同

附件4  工程监理相关资料

附件5  PVC导气井布置图

附件6  垃圾填埋场防渗透的相关合同

附件7  500m范围内居民拆迁的证明

附件8  工况情况

附件9  在线监测验收报告表

附件10 环境管理制度

附件11 应急预案的备案文件

附件12 公众意见调查表

附件13 监测报告

1  验收项目概况
1.1 基本情况

项目名称：旺苍县城市生活垃圾处理厂
建设单位：四川京联市政环保工程股份有限公司

工程性质：新建

建设地点：旺苍县嘉川镇石龙村小偃沟
2007年5月四川省环境保护科学研究院编制完成《旺苍县城市生活垃圾处理厂项目环境影响报告书》，四川省环境保护局下达《关于旺苍兴旺国有资产投资经营有限责任公司旺苍县城市生活垃圾处理工程环境影响报告书批复》（川环建函[2007]726号），该项目于2007年12月开工建设，2012年4月建成并投入试生产。

该项目的环保设施设计单位为四川中联工程设计建设有限责任公司，环保设施施工单位为四川省恒沣建设工程有限公司和四川金兴建设集团有限责任公司，环境监理单位为四川城市建设工程监理有限公司。

受四川京联市政环保工程股份有限公司委托，四川新瑞鑫检测服务有限公司根据国家环境环保部国环规环评[2017]4号文《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定和要求，于2017年6月对“旺苍县城市生活垃圾处理厂项目”进行了现场勘察，并收集了相关资料，在此基础上编制了项目竣工环境保护验收监测方案。2017年7月四川新瑞鑫检测服务有限公司对以上项目开展了竣工环境保护验收现场监测与检查，并在查阅相关技术资料的基础上，编制完成了以上项目的竣工环境保护验收监测报告。

验收范围及内容

1.2.1  验收监测目的

通过现场监测、调查，评价该项目污染物排放是否达到国家排放标
准；考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；检查环境影响报告书审查意见的落实情况。为环境保护行政主管部门验收及验收后的日常监督管理提供技术依据。

1.2.2  验收范围
四川京联市政环保工程股份有限公司旺苍县城市生活垃圾处理厂项目用地范围内的主体工程、配套工程、辅助设施及环保设施。
1.2.3  验收内容
1）垃圾填埋场H2S、NH3、甲烷气体、无组织排放颗粒物情况监测； 

2）渗滤液处理及排放情况监测；
3）地表水排放监测；
4）地下水排放监测；
5）厂界噪声监测；
6）固体废弃物处置情况检查；

7）环境管理与应急措施检查；
8）项目周边公众意见调查。

2  验收依据

1）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日）；
2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）；

3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号，2001年12月11日）；
4）《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件（四川省环境保护局川环发[2003]001号）；

5）《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（国家环境保护总局环函[2002]222号）；

6）《四川省环境保护局关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（四川省环境保护局，川环发[2006]61号）；
7）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染类影响（征求意见稿）》（环境保护部，环办环评函[2017]1529号，2017年9月29号）；
8）《四川省计委关于旺苍县城市生活垃圾处理厂可行性研究报告（代立项）的批复》（四川省发展计划委员会川计投资[2002]1077号，2002年12月24日）；

9）《四川省计委关于旺苍县城市生活垃圾处理厂初步设计的批复》（四川省发展计划委员会川计投资[2003]432号，2003年7月18日）；

10）《四川省发展和改革委员会关于同意变更旺苍县城市生活垃圾处理厂业主的函》（四川省发展和改革委员会川发改投资函[2007]311号，2007年4月29日）；
11）《旺苍县人民政府关于承诺做好我县城市生活垃圾处理项目房屋拆迁工作的函》(旺苍县人民政府旺府函[2007]56号，2007年5月10日)；
12） 2007年5月四川省环境保护科学研究院《旺苍县城市生活垃圾处理厂项目环境影响报告书》；
13） 2007年6月8日四川省环境保护局《关于旺苍兴旺国有资产投资经营有限公司旺苍县城市生活垃圾处理工程环境影响报告书批复》，川环建函[2007]726号；

14）《生活垃圾卫生填埋场技术规范》（CJJ17-2004）；

3  工程建设情况

3.1  地理位置及平面布置

本项目位于旺苍县嘉川镇石龙村小偃沟，占地140亩，距嘉川镇约4km，距旺苍县城约9km，是旺苍县规划的生活垃圾填埋区。与环评建设地点一致。本项目所在地属于农村环境，植被覆盖率较高，主要为灌木林地、疏林地和少量旱地。
500m-1000m范围内有嘉川镇石龙村散户住户16户（约60人），人口较集中的嘉川镇石桥村二社20户住户（约70人）位于场区南面2000m处。厂界南面约2km位广元—巴中202省道和广元—普济铁路。南面2km处为旺苍县红旗坝工业园区，厂界南面约3km处为东河。填埋场位于山谷，四周有自然山体阻隔，较为封闭隐蔽性好，地势较为平坦。
项目地理位置图见附图1，项目总平面布置见附图3。

3.2  建设内容

3.2.1项目基本情况

建设规模及内容：占地面积140亩，填埋场库区面积53898.32m2垃圾填埋场库容110万m3，服务年限14年。建设工程由主体工程和配套辅助工程组成，主体工程包括基础库区基础处理与防渗系统、地表水及地下水导排系统、垃圾坝、渗滤液导流系统、渗滤液处理系统、填埋气体导排及处理系统及监控设施等，配套辅助工程包括进场道路、供配电、给排水设施、生活和管理设施、机修间等；日平均处理城市生活垃圾150t/d，采用卫生填埋工艺。

项目投资：实际总投资3200万元，实际环保投资1020万元，占总投资的31.88%。

生产制度：劳动定员为27人，实行二班制生产，年运行365天。

3.2.2 项目组成

该项目主要由主体工程、配套设施、辅助设施及环保设施组成。其实际建设情况见表3-1。

表3-1  环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

	项目组成
	环评及批复内容
	实际建成内容
	环境问题
	备注

	主

体

工

程
	库区基础处理及防渗系统
	填埋场库容110万m3，填埋高度0-25m；填埋场垃圾坝，坝总高17m，坝顶宽4m，坝长52m，服务年限14年；场底及边坡防渗系统 
	填埋场库容110万m3，填埋高度0-25m；填埋场垃圾坝，坝总高17m，坝顶宽4m，坝长52m，服务年限14年；场底及边坡防渗系统 
	渗滤液、恶臭、机械噪声、水土流失等
	实际建设情况与环评要求符合

	
	地表水及地下水导排系统
	库区东西侧设置截洪沟两条，设计流量均为2.289m3/s，用于排出雨水；库区地下水导排系统
	库区东西侧设置截洪沟两条，设计流量均为2.289m3/s，用于排出雨水；库区地下水导排系统
	/
	实际建设情况与环评要求符合

	
	垃圾坝
	坝顶宽4m，坝高17m，坝长52m
	坝顶宽4m，坝高17m，坝长52m
	/
	实际建设情况与环评要求符合

	
	渗滤液导流及处理系统
	填埋场底设置树枝状渗滤液收集管，主管为Φ300mm的UPVC管，总长度为270m；支管为Φ200mm的UPVC管，总长度为520m，支管布置间距为20m。污水处理系统：“生物处理+膜分离”，即“MBR+NF”工艺。
	填埋场底设置树枝状渗滤液收集管，主管为Φ300mm的UPVC管，总长度为270m；支管为Φ200mm的UPVC管，总长度为520m，支管布置间距为20m。污水处理系统：“生物处理+膜分离”，即“MBR+RO”工艺。
	渗滤液、污泥等
	实际建设过程中，污水处理工艺中的膜分离为反渗透工艺

	
	填埋气体导排及处理系统
	按40m间距设置导气井，直径1000mm，在集中排气口上装设燃烧装置
	导气井之间的间距为40m，直径1000mm，在排气口集中排放 
	填埋发酵（CO2、CH4）
	该项目在后期运行过程中，当甲烷浓度达到4%时，人工点火进行燃烧

	
	地下水监控系统
	在库区地下水上游、旁侧及下游共设4口监测井
	在库区地下水上游、旁侧及下游共设4口监测井
	/
	实际建设情况与环评要求符合

	配套
工程
	改建原乡村公路作为进场道路，进库区道路长634.95m，宽3.5m，水泥路面
	进场道路为水泥路面，进库区道路长634.95m，宽3.5m。 
	交通噪声、扬尘
	实际建设情况与环评要求符合

	辅助
设施
	包括供配电、给排水设施、生活和管理设施、机修间等
	包括供配电、给排水设施、生活和管理设施、机修间等
	生活污水、生活垃圾
	实际建设情况与环评要求符合


3.3  主要原辅材料

该项目主要原辅材料用量情况见表3-2。

表3-2  主要原辅材料用量情况对照表

	名称
	用途
	消耗量
	来源

	微生物除臭剂
	库区垃圾除臭
	2.5kg/次
	成都康尔谓云商科技有限公司

	灭蝇辅助剂
	库区垃圾灭蝇
	100mL/次
	成都康尔谓云商科技有限公司

	灭蝇诱杀剂
	库区垃圾灭蝇
	500g/次
	乐山市益好环保设备有限公司

	阻垢剂
	反渗透系统使用（1:10）
	2kg/次
	广元普汇商贸有限公司

	还原剂
	反渗透系统使用（1:10）
	2kg/次
	广元普汇商贸有限公司

	絮凝剂
	沉淀池沉淀（1:25）
	1kg/次
	广元普汇商贸有限公司

	PH剂
	沉淀池调节水质
	0.5kg/次
	广元普汇商贸有限公司

	草酸
	反渗透清洗（1:20）
	10L/次
	广元普汇商贸有限公司

	柠檬酸
	反渗透清洗（1:25）
	5kg/次
	广元普汇商贸有限公司

	硫酸
	在线设备、化验室COD检查使用
	5mL/次
	广元普汇商贸有限公司

	氢氧化钠
	反渗透清洗
	5kg/次
	广元普汇商贸有限公司


3.4  水源及水平衡

该项目生活用水量为2.7m3/d、设备等冲洗水量5m3/d、绿化及消防用水量3 m3/d，总用水量为10.7 m3/d，均来源于自来水。根据项目的在在线监测统计，渗滤液处理量约为30 m3/d。水平衡分析见图3-1。


[image: image5.jpg]ARIE AL
HARGTTA:
e g <

BT RR: DU)IEERE R RS A IR
Mo fke BESHEN LS
HREL4mAS: 610000

o iF: 028-85438743

f&  FL: 028-85438743




图3-1 水平衡分析图（单位：m3/d）

3.5  生产工艺

旺苍县城市生活垃圾由垃圾转运车辆运送进入垃圾填埋场，经计量系统的称重计量，然后进入垃圾填埋场卫生填埋区作业分区作业单元，在管理人员指挥下，进行卸料、推铺、压实、覆盖，最终完成填埋作业；垃圾填埋场渗滤液通过渗滤液导排系统进入污水调节池，然后进入渗滤液处理站处理；垃圾填埋气经过气体导排系统收集、导排；场区周围洪、雨水经过截洪沟收集、导排至填埋区外，以减少垃圾渗滤液的处理量。

本项目的主要生产工艺为生活垃圾填埋工艺和渗滤液处理工艺两部分。
（1）生活垃圾填埋场填埋工艺
填埋作业按分层分单元作业。采用垃圾卫生填埋工艺处理生活垃圾，作业工序分为卸料、推铺、压实、覆盖。垃圾转运车在作业面上倾倒垃圾，推土机将垃圾推平，由压实机进行压实处理，碾压作业必须分层碾压，压实厚度达到单元作业厚度时，覆土，进行单元覆盖，构成一个升层厚度，在升层上设运输道路与控制、回车平台。一个填埋作业工作日结束前，需进行日覆盖（厚度为0.15-0.2m）。填埋层达到一定的高度后必须进行中间覆盖（厚度为0.5m），以尽量减少大气降水进入卫生填埋场的可能，减少渗滤液的产生量。如此返复，直至终场，进行终端覆土（厚度为1m）。每日作业完毕后应及时覆盖，以便有效控制臭气扩散和蚊蝇孳生。其工艺流程如下图3-1。 

[image: image2.emf]垃圾进场

称 重

卸 料

摊 铺

压 实

日覆土

中间覆土

终端覆土

绿 化

0.15-0.2m

0.5m

1m

填

埋

场

环

境

监

测

环

境

卫

生

雨水

渗滤液

排放

调节池

渗滤液处理站

排放

沼气

收集 导气井导出


图3-1  垃圾填埋工艺及产污位置示意图
（2）渗滤液处理工艺
垃圾填埋场渗滤液采用“生物处理+膜分离”的综合处理工艺，即“MBR+RO”工艺。处理流程为：垃圾渗滤液（冲洗水、生活污水）→调节池→厌氧池→膜—生物反应器→中间水池→反渗透装置→达标排放。具体工艺流程见下图3-2。

[image: image3.emf]垃圾渗滤液

冲洗水、生活污水

调节池 中温厌氧池 膜—生物反应器

污泥储存池

反渗透水排放

污泥送填埋场填埋

污泥

污泥

中间水池 反渗透装置

浓水回流至调节池

加压

达标排放

图3-2  垃圾填埋场内废水处理工艺流程图
3.6  项目变动情况

经查阅资料和现场查勘，建设单位为提高环保治理水平，进行了环保设施的完善提高，具体变动情况见表3-3。

表3-3  项目环保设施变动情况一览表

	工程名称
	环评及批复要求
	实际建设情况
	变动原因
	变动性质

	调节池
	调节池1个，容积为2000m3
	调节池2个，容积分别为2000 m3和1750 m3。
	因渗滤液处理后全部排放至东河
	不属于重大变动

	渗滤液处理工艺
	“生物处理+膜分离”，即“MBR+NF（纳滤）”工艺
	“生物处理+膜分离”，即“MBR+RO（反渗透）”工艺
	反渗透处理工艺的处理效果比纳滤处理效果好
	不属于重大变动

	填埋气体排放
	填埋气体经PVC导气管收集引出场外，当甲烷浓度达到4%时集中排气口上燃烧装置点火将填埋气体烧掉
	目前甲烷浓度比较低，填埋气体经PVC导气管收集引出场外，在后期运行过程中当甲烷浓度达到4%时人工点火燃烧
	目前垃圾填埋产生的甲烷浓度比较低，无需进行燃烧
	不属于重大变动

	卫生防护距离内居民搬迁情况
	卫生防护距离500m内6户24人需搬迁
	卫生防护距离500m内89户320人需搬迁
	/
	不属于重大变动


根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号文，以上变动不会对环境造成不利影响，不属于重大变动，可以纳入竣工环境保护验收管理。

4  环境保护设施

4.1  污染物治理设施

4.1.1 废水

项目运营期废水主要为垃圾填埋场的渗滤液、少量冲洗水、员工生活污水。

（1）填埋场渗滤液
填埋场垃圾渗滤液产生量较大，水质变化大，进入填埋场污水处理系统进行单独处理。本项目渗滤液处理系统采用“生物处理+膜分离”的综合处理工艺，即“MBR+RO”工艺。渗滤液经处理达到《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）一级标准后排放。处理后的渗滤液沿填埋场沟壑排入东河；渗滤液系统一次性建设到位，处理能力为100m3/d。

除渗滤液外工程还有少量冲洗水，如地坪和设备冲洗水等，与渗滤液一起进行处理。

（2）生活污水

垃圾处理厂区内产生的生活污水，相对而言，水量、水质变化不大，全部进入填埋场污水处理站与渗滤液一起统一处理。
达标分析：根据监测结果，本项目废水满足《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）一级标准。对周围环境影响较小。

4.1.2 废气

项目运营期废气主要为垃圾填埋场产生的发酵气体（CO2、CH4）和垃圾填埋作业产生的粉尘及恶臭气体（如H2S和NH3等）。
（1）垃圾填埋场产生的发酵气体（CO2、CH4）
填埋场垃圾中的有机物经微生物分解后，产生CO2、CH4等填埋气体，目前甲烷的浓度比较低，可经过PVC导气管收集引出场外，后期运行过程中当甲烷浓度达到4%时经过PVC导气管收集，人工点火燃烧，对周围大气环境的影响较小。
（2）粉尘及恶臭气体
垃圾填埋作业粉尘，采用适时碾压、喷水覆土以减少扬尘；散排的恶臭气体（如H2S和NH3等），因填埋场选址在人群较稀少地带，无特殊环境敏感点，对大气环境影响不大。通过及时复土，封场后进行绿化等措施，可大大减轻恶臭的影响。
达标分析：根据监测结果，本项目废气能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准，对周围大气环境影响较小，项目所在区域大气环境质量良好。
4.1.3  噪声
本项目噪声主要来自推土机、压实机、泵站、进出站运输车辆，设备噪声值约60-90 dB(A)。通过选用低噪声设备，对各处理工序的风机、泵类采用减震、消声、隔声处理，减少或降低噪声。
厂区种植绿篱、灌木等，提高厂区绿化面积，使之起到吸收、隔离噪声的作用，降低厂区噪声值，使厂区噪声达标。
该项目主要产噪设备及控制措施见表4-1。
表4-1  主要产噪设备及控制措施
	噪声源
	产噪设备
	声源强度

dB(A)
	措施
	声源位置与

厂界距离

	填埋场
	运输车辆
	85
	选用了低噪设备

减少鸣笛措施
减震、消声、隔声处理

种植绿篱、灌木等
	/

	
	推土机、压实机、泵站等设备
	90
	
	距厂界30—200m


达标分析：根据监测结果，项目场界四周的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。对周围环境影响较小。
4.1.4  固体废物

本项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾和污水处理产生的污泥，均于本垃圾填埋场填埋。其具体产生及治理情况见表4-2。
表4-2   项目固体废弃物排放及处置情况
	序

号
	来源
	废物种类
	产生量

（t/a）
	废物识别
	处理措施及去向

	1
	管理人员
	生活垃圾
	4.9
	一般固废
	于本垃圾场填埋

	2
	填埋场污水处理站
	污泥
	10
	一般固废
	


达标分析：按照上述措施处理后，固体废弃物的去向明确，不会造成二次污染；对周围环境无明显影响。

4.2  其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

4.2.1.1 渗滤液防治措施

该项目为防止垃圾填埋渗滤液造成的环境风险事故，建设有2个调节池，容积分别为2000m3和1750 m3，在污水处理站下游设置了1个应急池，容积为800 m3；垃圾填埋场底采用土工膜防渗，根据相关研究成果和本工程实际情况，当土工膜防渗层发生破裂穿孔时，场底防渗系统中膜保护层仍可起到保护作用，该工程以严格按照环评要求的按照技术规范和设计方案施工。

4.2.1.2 防洪、防渗漏及防爆措施

（1）防洪和防渗漏

为防止洪水对垃圾填埋场的冲刷，该项目在填埋场外围设置了排洪沟，将洪水引出场外，每年雨季前，对防洪沟进行了维护，如清除堵塞物、保坎等。

为防止垃圾填埋场的渗漏，在场地平整后，库区内部进行压实，在基坑上铺设200mm的黏土层并压实，再铺设HDPE土工膜防渗层，并通过对监测井抽水监测，对防渗层进行取样送检。该项目在污水处理站的上下游、侧边共设置4座监测井。

（2）防爆

垃圾填埋过程中会产生大量废气，其主要废气为甲烷，为防止爆炸事故的发生，该项目在填埋垃圾过程中同时填埋PVC气体导管，并按照防爆规范进行填埋，定期检测，维护导气管的导气性。

4.2.2 在线监测装置

该项目设置了专门的实验室，配备了1-2名专业人员，配备了各种专用仪器设备，进行日常监测，并联网上传数据至环保局。该项目完成了在线装置设备的验收，具体情况见附件。

4.2.3 其他设施

4.2.3.1 对苍蝇的控制
垃圾处理过程中产生的高温，完全可以杀灭病菌、寄生虫卵和控制苍蝇的孳生。对新鲜垃圾进场带来的苍蝇采取消毒措施，定期消毒，做到了无苍蝇滋生，有效地防止疾病传播。

4.2.3.2 进场垃圾控制
该项目为处理城市生活垃圾，故工业垃圾、医疗垃圾、放射性废料和建筑弃土等不能进入填埋场，垃圾处理厂对进场垃圾种类进行了严格控制。

4.2.3.3 卫生防护距离

环评报告书中要求垃圾填埋场500m卫生防护范围内的所有居民进行搬迁。经现场勘查，项目500m卫生防护范围内所有居民于2017年12月8日前搬迁完毕，共搬迁89户320人，所有搬迁户及所涉居民全部得到经济补偿及拆迁安置。

4.2.3.4 消防安全设施

该项目在填埋库区设置了一整套消防系统，有消防管道、消防池、消防泵、9个消防栓；在污水处理站和办公区域设置了10个灭火器。

4.2.3.5 生态环境影响及恢复措施
   （一）垃圾填埋场

本垃圾填埋场建设用地位于小堰沟。对填埋场采取的主要生态恢复和水土保持措施为场地绿化：

（1）在空地上种植草皮及花木，道路两旁种植常绿乔木，填完后的场地及时种草、恢复植被。
（2）采取的水土保持措施为：垃圾填埋区修筑垃圾坝、防洪设施、排水坡、绿化带；生产生活管理区除建筑和硬化外，基本都进行了绿化。

（3）控制填埋场的标高，尽量减少对周围树木的砍伐。

（4）采取分单元填埋的方式，分区进行填埋，并在填埋同时及时进行压土覆盖。
（二）取土场

垃圾填埋场覆土所需取土，采用场地建设剥离土和场地周坡积土，不需要另设土场，结合填埋场分阶段运行设置粘土临时堆场，通过薄膜覆盖，播撒种草防止水土流失，并及时在取土后的裸露地表进行复垦、种草或植树等生态恢复。

主要污染源及处理设施对照表见表4-3。

表4-3  主要污染源及处理设施对照表
	污染

类型
	污染源
	污染物
	源强
	处理设施
	排放口
	排放去向

	废气
	填埋场
	CH4
	无组织

排放
	经PVC导气管收集后引出场外
	排气口
	大气

	
	
	H2S、NH3
	
	及时复土、封场后进行绿化
	无组织
	

	
	
	粉尘颗粒物
	
	适时碾压、喷水复土
	无组织
	大气

	废水
	填埋场

渗滤液
	COD、SS、BOD5、氨氮
	约30m3/d
	渗滤液处理站处理
	处理站出口
	排入东河

	
	生活污水及车辆清洗废水
	COD、SS、BOD5、氨氮
	约6.4m3/d
	渗滤液处理站处理
	处理站出口
	进入填埋场污水处理站统一处理

	噪声
	生产设备
及动力设备
	设备噪声
	85~90
dB（A）
	选用低噪声设备、减少汽车鸣笛、采用减震、消声、隔声处理、种植绿篱、灌木等

	固废
	管理区员工
	生活垃圾
	4.9t/a
	于本垃圾填埋场填埋

	
	污水处理站
	污泥
	10t/a
	

	生态恢复绿化
	通过薄膜覆盖、播撒种草防止水土流失，及时在取土后的裸露地表进行复垦、种草或植树等生态恢复；对封场后的填埋场采取了绿化、种植等方式进行生态恢复


4.3  环保设施投资

该项目实际总投资3200万元，实际环保投资1020万元，占总投资31.88%。具体投资情况见表4-4。

表4-4  主要环保设施（措施）及投资一览表

	序号
	项目名称
	环评要求
	实际建设情况

	
	
	环保设施（措施）
	投资估算(万元)
	环保设施（措施）
	投资

（万元）
	备注

	1
	调节池、废水处理设施
	调节池有效容积2000m3；采用“生物处理+膜分离”工艺，即“MBR+NF”工艺，规模为100m3/d
	200
	调节池2个，有效容积2000m3和1750 m3；采用“生物处理+膜分离”工艺，即“MBR+RO”工艺，规模为100m3/d
	393
	因废水全部外排，增加1个调节池（1750 m3）；污水处理工艺为“MBR+RO”工艺

已落实

	2
	渗滤液输送管道
	从污水处理站排口至东河建渗滤液输送管道3km
	60
	从污水处理站排口至东河建渗滤液输送管道3km
	42
	已落实

	3
	地下水监测井
	4座
	12
	4座，分别位于污水处理站上下游及侧边
	0.5
	已落实

	4
	库区防渗及导排
	采用粘土层+HDPE土工膜的复合防渗型防渗；防渗层上铺设0.3m厚的卵石导渗层，在排水层中，沿等高线方向敷设渗滤液收集沟，收集沟设置于粘土防渗层上。
	180
	采用粘土层+HDPE土工膜的复合防渗型防渗；防渗层上铺设0.3m厚的卵石导渗层，在排水层中，沿等高线方向敷设渗滤液收集沟，收集沟设置于粘土防渗层上。
	475.5
	已落实

	5
	库区废气导排
	废气导排方式采用石笼导气井结构，导气管采用PVC管，设有导气井。
	20
	废气导排方式采用石笼导气井结构，导气管采用PVC管，设有导气井。
	13
	已落实

	6
	厂区绿化
	厂区内环境绿化，阻挡或减轻恶臭、噪声的扩散
	5
	厂区内环境绿化，阻挡或减轻恶臭、噪声的扩散
	11
	

	7
	覆土临时堆场
	边坡防水土流失措施
	5
	边坡防水土流失措施，进行了绿化
	5
	已落实

	8
	防洪措施
	修建浆砌块石矩形截洪沟
	20
	填埋场的东西侧修建浆砌块石矩形截洪沟
	75
	已落实

	9
	垃圾收集、转运、堆放及填埋过程中有害生物的控制
	对运输车辆、垃圾堆放、填埋等容留垃圾的场地、空间定期进行消杀，定期投放药剂等
	5
	对运输车辆、垃圾堆放、填埋等容留垃圾的场地、空间定期进行消杀，定期投放药剂等
	5
	已落实/

	合计
	507
	
	1020
	31.88%


5  建设项目环评报告书的主要结论与建议及批复

5.1  建设项目环评报告书的主要结论与建议
5.1.1产业政策符合性分析
本项目属于《国民经济行业分类》GBT4754-2011中“N7820环境卫生管理”类行业，项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》中鼓励类。该项目可研报告（代立项）及初步设计经省发计委批复（川计投[2002]1077号；川计投[2003]432号），因此，符合国家现行的产业政策。

5.1.2项目规划符合性及选址合理性分析
本项目位于旺苍县嘉川镇石龙村小偃沟，距旺苍县城约9km，距嘉川镇约4km，位于旺苍县规划区范围之外。《旺苍县城市总体规划说明书》对旺苍县环卫设施进行规划，设置一处集中的垃圾填埋区。选址经旺苍县规划和建设局同意（选址意见书编号：规字第8号），与旺苍县城市总体规划相容。因此，符合项目所在地的城市发展规划。

本项目500m范围内无学校、医院、疗养院等，无工业污染源，无常年地表径流，通过修筑截流沟，减少了填埋场汇水面积，使暴雨径流不进入填埋场区，减少了渗滤液产生量，避免了对水环境的影响。本场址位置远离供水水源，位于风景区、城市建设区、规划工农业发展区之外；距离公路较近，交通相对方便，场址位于城市主导风下风向。
综上所述，本评价认为旺苍县城市生活垃圾处理厂选址符合法规要求，符合《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1007）选址要求，项目选址对外环境影响较小，从环保角度分析，本项目选址可行。

5.1.3工程区域环境质量现状
1、环境空气质量现状
根据监测结果，工程选定的场址环境本底质量良好，各评价因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。
2、地表水环境质量现状
据监测结果，除粪大肠菌群指数超标，其原因可能是受上游居民排水影响，其余指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。
3、地下水环境质量现状
评价区域内地下水已受到总大肠菌群的污染，超标倍数为最大达到800倍；其它各评价因子均满足地下水环境质量要求。地下水总大肠菌群超标是由区域内农户生活污水未处理排放及现在垃圾堆放处渗滤液污染地下水造成的。
4、声学环境质量现状
拟建项目属农村环境，该区域声学环境良好，满足《城市区域环境噪声标准（GB3096-93）》2类标准要求。
5.1.4环境影响预测
1、项目施工期的影响
项目建设施工期的影响主要表现在建设区域内现有植被的破坏。但在运行期间，可随填埋的逐步封场，采用绿化或复耕得到一定弥补。由于建设区域内较封闭，建设产生的土石方量可在场内平衡，施工期的粉尘和噪声对周围环境影响很小。另外，渗滤液排放输送管道及进场道路改建施工规模较小，采取有效防护措施后对周围环境影响亦较小。
2、项目运行期对环境的影响
① 对水环境的影响
工程运行期水环境的影响主要为垃圾渗滤液。工程建设时按设计方案，在场地平整后，对填埋场库底做防渗处理，按措施建设后，渗滤液对地下水的污染将大大减轻；本工程渗滤液经填埋场污水处理站采用“生物处理+膜分离”的综合处理工艺，污水经处理达《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-1997）一级标准后排至东河。因此，对水环境影响较小。
②对大气环境的影响
工程运行期大气环境的影响主要为填埋场产生的恶臭气体、CH4和粉尘。CH4通过填埋场设置的导气管导致地面点火排放；通过及时复土，封场后进行绿化等措施，可大大减轻恶臭的影响；粉尘以适时碾压、喷水复土的方式降尘。因此，对大气环境的影响较小。
③对声环境的影响
工程运行期声环境影响主要是设备运行产生的噪声。据监测结果看，各评价因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。因此，噪声不会对声环境造成明显影响。
④对生态环境的影响
工程运行期通过薄膜覆盖、播撒种草防止水土流失，并及时在取土后的裸露地表进行复垦、种草或植树等生态恢复；对封场后的填埋采取绿化、种植等方式进行生态恢复。因此，对生态环境无显著影响。
5.1.5总量控制
本项目总量控制建议指标（进入东河的总量）为：CODcr:2.88t/a、NH3-N:0.43t/a，此总量控制指标由广元市环保局下达。

5.1.6可行性结论
综上所述，本项目符合国家现行的产业政策，选址与项目所在地的城市发展规划不冲突。贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则；已经采取的“三废”治理措施经济可行，只要进一步认真落实报告表中所提出的各项污染防治整改措施和环境风险防范措施，实现环境保护措施的有效运行，并加强内部环境管理和安全生产运行管理，从环境角度来看，无明显环境制约因素。因此，本项目在旺苍县嘉川镇石龙村小偃沟建设是可行的。
5.1.7环评建议及要求
（1）建立健全环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备等各项治污措施的定期检查和维护工作。

（2）做好填埋场的消杀工作，以防止疾病的传播。

（3）在设备选型时，选用低噪声设备。
（4）加强垃圾的运输、储存管理，避免运输过程中沿途撒落现象。
（5）加强垃圾处理过程中卫生管理，定期消毒，防止有寄生物（如鼠、蝇等）过度繁殖，对环境及人体健康造成危害。
（6）定期委托当地环境监测站进行相关污染源监测，同时建立污染源档案。

5.2 批复内容（川环建函[2007]726号）

旺苍县兴旺国有资产投资经营有限公司：

你公司报送的《旺苍县城市生活垃圾处理工程环境影响报告书》收悉。经研究，现批复如下：

本项目拟在旺苍县嘉川镇建设，采用卫生填埋工艺，日处理城市生活垃圾150吨，垃圾填埋场库容110万立方米，总投资2000万元，设计服务年限14年以上。建设内容主要包括填埋库区、垃圾坝拦截、防渗、渗滤液处理设施及输送管道、气体导排系统、排洪系统、进场道路工程及其他配套的公用、辅助工程。
该项目属国家发展和改革委第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的鼓励类，该项目可研报告（代立项）及初步设计经省发计委批复（川计投[2007]1077号；川计投[2003]432号）。符合国家

产业政策，选址经旺苍县规划和建设局同意（选址意见书编号：规字第8号），与当地规划相容。在落实报告书提出的各项环境保护措施后，污染物可达标排放，对环境不良影响可得到有效控制，不导致区域环境功能改变。因此，我局同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的卫生填埋工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

一、建设项目应重点做好以下工作
（一）切实有效开展工程监理工作。在工程设计、施工中必须严格按国家有关规范和技术要求，精心组织、精心设计、精心施工，做到万无一失，不留隐患，防止因工程质量问题造成营运期渗滤液渗漏、外溢污染周围地表水和地下水。应重点做好防渗、垃圾坝拦截及排洪工程的质量监理。工程监理文件、记录及摄像资料作为环保验收的重要依据材料。应加强对输送管线的巡查，确保管道的正常运行。该工程应委托有资质的单位进行工程环境监理，并报我局备案。
（二）加强施工期环境管理。严格按照报告书的要求全面及时落实施工期生态保护、污染防治及水土保持措施，有效控制施工期对周围环境的不利影响，避免污染扰民和纠纷。
（三）落实并强化渗滤液处理措施。对拟采用的渗滤液处理工艺（MBR生物处理+NF膜分离技术）应进一步论证、优化，确保合理、可行、有效、经处理后的渗滤液达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）一级标准，严禁超标排入东河。
（四）加强垃圾收运全过程的环境保护管理，采取切实有效措施避免造成二次污染。禁止危险废物、医疗废物、工业固废等进入垃圾填埋场。项目运营期卫生填埋作业必须严格按技术规范进行，有效控制恶臭对周围环境的影响。
（五）落实国家和地方有关拆迁安置、补偿的政策和规定。在项目运行前，积极配合当地政府做好本项目500m卫生防护距离范围内所有居民（6户约24人）的拆迁安置、补偿工作（旺府函[2007]56号），确保拆迁户的现有生活水平和居住条件不因项目建设而下降，并切实加强拆迁安置的环保工作，避免产生新的环境问题，否则，本项目不得投入试运行。
（六）在环评划定的本项目500米卫生防护距离范围内，今后不得

新建医院、学校、住宅等环境敏感设施。

（七）加强环境风险防范工作，确保项目建设对环境的安全。应重点针对渗滤液可能导致的环境风险，进一步落实和强化环境风险防范、减缓措施，制定合理、有效的应急预案，并纳入环保竣工验收内容。确

保渗滤液调节池（兼贮存、调节及事故应急）容量的合理性和有效性，能满足事故应急的环保要求。
（八）严格按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004）中

对封场管理的相关规定和要求，对老垃圾场进行封场和整治，避免继续

对环境产生污染；本项目服务期满后，应严格按照上述技术规范作进一步处理和监控。
二、本项目主要污染物总量控制指标为：CODcr≤2.88吨/年；氨氮≤0.43吨/年。并由当地环保局负责调剂、落实。
三、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度，开工时向省环保局报告。试运行时，必须向省环保局提出试生产申请，经同意后方可进行试运行。项目竣工时，建设单位必须依法按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。
四、我局委托广元市环保局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。请建设单位将批复后的环评文件于7日内送达广元市环保局、旺苍县环保局备案。

6  验收执行标准

6.1  环境质量标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水域标准；

《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类水域标准；

《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准。

6.2  污染物排放标准

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准；

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

6.3  验收标准与环评标准的对照情况

表6-1   验收标准与环评标准对照表

	类型
	验收标准
	环评标准

	废水
	标准：执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准和《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）
	标准：执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准和《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）

	
	污染物
	标准限值
	污染物
	标准限值

	
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级
	BOD5
	20mg/L
	《污水综合排放标准》
（GB8978-1996）一级
	BOD5
	20mg/L

	
	
	CODcr
	100mg/L
	
	CODcr
	100mg/L

	
	
	SS
	70mg/L
	
	SS
	70mg/L

	
	
	NH3-N
	15mg/L
	
	NH3-N
	15mg/L

	
	
	石油类
	15mg/L
	
	石油类
	15mg/L

	
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）
	CODcr
	100mg/L
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-1997）
	CODcr
	100mg/L

	
	
	BOD5
	30mg/L
	
	BOD5
	30mg/L

	
	
	SS
	30mg/L
	
	SS
	30mg/L

	
	
	NH3-N
	25mg/L
	
	NH3-N
	25mg/L

	厂界

噪声
	标准：执行国家《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）2类标准
	标准：执行国家《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	2类
	昼间
	60dB(A)
	等效声级
	2类
	昼间
	60dB(A)
	等效声级

	
	
	夜间
	50 dB(A)
	等效声级
	
	夜间
	50dB(A)
	等效声级

	废气
	标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准
	标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准

	
	污染物
	标准限值
	污染物
	标准限值

	
	（GB16297-1996）二级
	TSP
	最高允许排放浓度150mg/m3
	（GB16297-1996）二级
	TSP
	最高允许排放浓度150mg/m3

	
	（GB14554-1993）二级
	氨
	1.5mg/m3
	（GB14554-1993）二级
	氨
	1.5mg/m3

	
	
	H2S
	0.06 mg/m3
	
	H2S
	0.06 mg/m3


6.4  污染物总量控制指标

本项目废水经填埋场污水处理站处理达《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-1997）一级标准后，通过沟渠排入东河，因此总量控制指标指进入东河的总量。

表6-2  项目污染物总量控制指标 单位：t/a
	废水
	污染物
	环评及批复总量
	实际总量

	
	CODcr
	2.88
	1.32

	
	NH3-N
	0.43
	0.19


7  验收监测内容

7.1 验收监测期间的工况情况

验收监测期间，6月27号进场垃圾共30车，约138吨，运行负荷为92%；6月28号进场垃圾共29车，约130吨，运行负荷为86.7%。所有进场车辆全部进行检视，所有进场垃圾为生活垃圾。当天所有垃圾全部进行摊铺压实消杀处理，符合填埋技术规范。6月27日当天处理68吨，最终出水27吨；6月28日当天处理52吨，最终出水24吨。

在线监测正常，共采样4次，2小时/次，在线监测值COD最高14.40mg/L，最低12.42mg/L，平均值14mg/L；氨氮最高0.6mg/L，最低0.119mg/L，平均值0.3mg/L。均在正常范围内未出现超标现象。

7.2  质量控制和质量保证

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

7.2.1  严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。
7.2.2  合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。

7.2.3  采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

7.2.4  及时了解工况情况，确保监测过程中工况满足验收要求。
7.2.5  监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。

7.2.6  现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定；气样测定前校正仪器；噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。
7.2.7  原始记录和监测报告严格实行三级审核制度。
7.3  废气监测内容及结果
7.3.1  监测项目、点位及频率

表7-2  无组织废气监测项目、点位及频率
	编号
	监测点位
	监测项目
	频次

	1
	垃圾填埋场办公区
	H2S、NH3
	每天四次

监测两天

	2
	垃圾填埋场下风向
	
	

	1
	填埋场区
（填埋工作面2m以下高度范围内）
	甲烷
	每天三次

监测两天

	2
	
	
	

	1
	垃圾填埋场上风向
	颗粒物
	每天四次

监测两天

	2
	垃圾填埋场下风向
	
	


7.3.2 废气监测结果

     表7-3 无组织排放废气监测结果     单位：mg/m³
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	点位一
	点位二
	点位三
	点位四
	标准限值

	垃圾填埋场办公区
	6月27日
	硫化氢
	0.023
	0.031
	0.025
	0.036
	0.06

	
	6月28日
	
	0.024
	0.031
	0.034
	0.028
	

	
	6月27日
	氨
	0.225
	0.258
	0.289
	0.263
	1.5

	
	6月28日
	
	0.227
	0.269
	0.263
	0.244
	

	垃圾填埋产下风向
	6月27日
	硫化氢
	0.029
	0.032
	0.029
	0.032
	0.06

	
	6月28日
	
	0.036
	0.034
	0.037
	0.036
	

	
	6月27日
	氨
	0.263
	0.278
	0.288
	0.312
	1.5

	
	6月28日
	
	0.245
	0.296
	0.288
	0.323
	

	
	6月27日
	颗粒物
	0.326
	0.448
	0.396
	0.482
	1.0

	
	6月28日
	
	0.369
	0.415
	0.387
	0.423
	

	垃圾填埋产上风向
	6月27日
	颗粒物
	0.256
	0.287
	0.246
	0.296
	1.0

	
	6月28日
	
	0.299
	0.312
	0.256
	0.326
	

	垃圾填埋场区
	6月27日
	甲烷
	1.27
	1.69
	1.52
	/
	/

	
	6月28日
	
	1.26
	1.56
	1.58
	/
	


评价结论：本次实测项目所在地各评价因子均未出现超标情况，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准。
7.4 废水监测内容及结果
7.4.1  监测项目、点位及频率
表7-4  废水监测项目、点位及频率
	监测点名称
	监测项目
	监测时间、频率

	处理站进口
	色度、悬浮物、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、粪大肠菌群、砷、汞、六价铬、总铬、铅、镉
	每天四次
连续监测两天

	处理站出口
	
	


7.4.2  废水监测结果

      表7-5  废水排放口监测结果表      单位：mg/L（除色度）
	监测位置
	监测时间
	监测项目
	监测结果
	标准
限制

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	均值
	/

	处理站
出口

	6月27日
	色度
	16
	16
	16
	16
	16
	40

	
	6月28日
	
	16
	16
	16
	16
	16
	

	
	6月27日
	悬浮物
	20
	22
	24
	26
	23
	30

	
	6月28日
	
	20
	22
	24
	25
	23
	

	
	6月27日
	化学需氧量
	46
	45
	49
	45
	47
	100

	
	6月28日
	
	43
	45
	42
	46
	44
	

	
	6月27日
	五日生化需氧量
	15
	17
	13
	18
	16
	30

	
	6月28日
	
	15
	19
	16
	18
	17
	

	
	6月27日
	氨氮
	0.081
	0.086
	0.098
	0.108
	0.093
	25

	
	6月28日
	
	0.086
	0.097
	0.103
	0.108
	0.098
	

	
	6月27日
	总氮
	0.456
	0.398
	0.412
	0.456
	0.430
	40

	
	6月28日
	
	0.485
	0.463
	0.399
	0.423
	0.442
	

	
	6月27日
	总磷
	0.978
	0.865
	0.786
	0.912
	0.885
	3

	
	6月28日
	
	0.746
	0.745
	0.689
	0.756
	0.734
	

	
	6月27日
	粪大肠菌群
	4600
	4200
	5600
	4500
	/
	10000

	
	6月28日
	
	4800
	4500
	4600
	4200
	/
	

	
	6月27日
	砷
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	0.1

	
	6月28日
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	

	
	6月27日
	汞
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	0.001

	
	6月28日
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	

	
	6月27日
	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	
	6月28日
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	

	
	6月27日
	总铬
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	0.1

	
	6月28日
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	

	
	6月27日
	铅
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	0.1

	
	6月28日
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	

	
	6月27日
	镉
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	0.01

	
	6月28日
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	


评价结论：由上表可知，项目废水各监测指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准和《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）排放质量浓度限值。
7.5地下水监测

7.5.1监测项目、点位及频率
表7-6  地下水监测项目、点位及频率
	监测点位
	监测项目
	频次

	1#地下水监控井
	pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐氮、氯化物、氟化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铜、锌、铁、锰、总大肠菌群
	每天1次
连续监测两天

	2#地下水监控井
	
	

	3#地下水监控井
	
	

	4#地下水监控井
	
	


7.5.2监测结果

表7-7  地下水监测结果表（1#）
	时间
	监测项目
	单位
	监测结果
	标准限值

	6月27日
	pH
	无量纲
	7.18
	6.0-8.5

	6月28日
	
	
	7.19
	

	6月27日
	总硬度
	mg/L
	196
	450

	6月28日
	
	
	265
	

	6月27日
	溶解性总固体
	mg/L
	275
	1000

	6月28日
	
	
	323
	

	6月27日
	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.23
	3.0

	6月28日
	
	
	1.45
	

	6月27日
	氨氮
	mg/L
	0.042
	0.2

	6月28日
	
	
	0.064
	

	6月27日
	硝酸盐
	mg/L
	5.46
	20

	6月28日
	
	
	6.86
	

	6月27日
	亚硝酸盐
	mg/L
	0.004
	0.02

	6月28日
	
	
	 0.004
	

	6月27日
	氯化物
	mg/L
	86.4
	250

	6月28日
	
	
	81.5
	

	6月27日
	氟化物
	mg/L
	0.452
	1.0

	6月28日
	
	
	0.538
	

	6月27日
	挥发性酚类
	mg/L
	未检出
	0.002

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	氰化物
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	砷
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	汞
	mg/L
	0.0006
	0.001

	6月28日
	
	
	0.0002
	

	6月27日
	六价铬
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	铅
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	镉
	mg/L
	未检出
	0.01

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	铜
	mg/L
	未检出
	1.0

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	锌
	mg/L
	未检出
	1.0

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	铁
	mg/L
	未检出
	0.3

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	锰
	mg/L
	未检出
	0.1

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	总大肠菌群
	mg/L
	﹤2
	3.0

	6月28日
	
	
	﹤2
	


表7-8  地下水监测结果表（2#）
	时间
	监测项目
	单位
	监测结果
	标准限值

	6月27日
	pH
	无量纲
	7.23
	6.0-8.5

	6月28日
	
	
	7.25
	

	6月27日
	总硬度
	mg/L
	213
	450

	6月28日
	
	
	196
	

	6月27日
	溶解性总固体
	mg/L
	289
	1000

	6月28日
	
	
	326
	

	6月27日
	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.36
	3.0

	6月28日
	
	
	1.12
	

	6月27日
	氨氮
	mg/L
	0.047
	0.2

	6月28日
	
	
	  0.075
	

	6月27日
	硝酸盐
	mg/L
	5.23
	20

	6月28日
	
	
	5.56
	

	6月27日
	亚硝酸盐
	mg/L
	0.004
	0.02

	6月28日
	
	
	 0.004
	

	6月27日
	氯化物
	mg/L
	82.3
	250

	6月28日
	
	
	79.5
	

	6月27日
	氟化物
	mg/L
	0.385
	1.0

	6月28日
	
	
	0.458
	

	6月27日
	挥发性酚类
	mg/L
	未检出
	0.002

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	氰化物
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	砷
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	汞
	mg/L
	0.0005
	0.001

	6月28日
	
	
	0.0003
	

	6月27日
	六价铬
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	铅
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	镉
	mg/L
	未检出
	0.01

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	铜
	mg/L
	未检出
	1.0

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	锌
	mg/L
	未检出
	1.0

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	铁
	mg/L
	未检出
	0.3

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	锰
	mg/L
	未检出
	0.1

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	总大肠菌群
	mg/L
	﹤2
	3.0

	6月28日
	
	
	﹤2
	


表7-9 地下水监测结果表（3#）
	时间
	监测
项目
	单位
	监测
结果
	标准
限值

	6月27日
	pH
	无量纲
	7.62
	6.0-8.5

	6月28日
	
	
	7.64
	

	6月27日
	总硬度
	mg/L
	223
	450

	6月28日
	
	
	232
	

	6月27日
	溶解性总固体
	mg/L
	300
	1000

	6月28日
	
	
	296
	

	6月27日
	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.12
	3.0

	6月28日
	
	
	1.32
	

	6月27日
	氨氮
	mg/L
	0.053
	0.2

	6月28日
	
	
	0.081
	

	6月27日
	硝酸盐
	mg/L
	7.23
	20

	6月28日
	
	
	6.23
	

	6月27日
	亚硝酸盐
	mg/L
	0.004
	0.02

	6月28日
	
	
	0.006
	

	6月27日
	氯化物
	mg/L
	78.2
	250

	6月28日
	
	
	87.3
	

	6月27日
	氟化物
	mg/L
	0.358
	1.0

	6月28日
	
	
	0.745
	

	6月27日
	挥发性酚类
	mg/L
	未检出
	0.002

	6月28日
	
	
	 未检出
	

	6月27日
	氰化物
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	砷
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	汞
	mg/L
	0.0006
	0.001

	6月28日
	
	
	 0.0003
	

	6月27日
	六价铬
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	铅
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	镉
	mg/L
	未检出
	0.01

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	铜
	mg/L
	未检出
	1.0

	6月28日
	
	
	 未检出
	

	6月27日
	锌
	mg/L
	未检出
	1.0

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	铁
	mg/L
	未检出
	0.3

	6月28日
	
	
	 未检出
	

	6月27日
	锰
	mg/L
	未检出
	0.1

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	总大肠菌群
	mg/L
	﹤2
	3.0

	6月28日
	
	
	﹤2
	


表7-10  地下水监测结果表（4#）
	时间
	监测
项目
	单位
	监测
结果
	标准
限值

	6月27日
	pH
	无量纲
	7.70
	6.0-8.5

	6月28日
	
	
	 7.72
	

	6月27日
	总硬度
	mg/L
	256
	450

	6月28日
	
	
	235
	

	6月27日
	溶解性总固体
	mg/L
	321
	1000

	6月28日
	
	
	325
	

	6月27日
	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.45
	3.0

	6月28日
	
	
	1.63
	

	6月27日
	氨氮
	mg/L
	0.058
	0.2

	6月28日
	
	
	 0.075
	

	6月27日
	硝酸盐
	mg/L
	6.65
	20

	6月28日
	
	
	4.45
	

	6月27日
	亚硝酸盐
	mg/L
	0.006
	0.02

	6月28日
	
	
	  0.004
	

	6月27日
	氯化物
	mg/L
	86.2
	250

	6月28日
	
	
	75.2
	

	6月27日
	氟化物
	mg/L
	0.752
	1.0

	6月28日
	
	
	0.565
	

	6月27日
	挥发性酚类
	mg/L
	未检出
	0.002

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	氰化物
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	砷
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	汞
	mg/L
	0.0007
	0.001

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	六价铬
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	铅
	mg/L
	未检出
	0.05

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	镉
	mg/L
	未检出
	0.01

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	铜
	mg/L
	未检出
	1.0

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	锌
	mg/L
	未检出
	1.0

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	铁
	mg/L
	未检出
	0.3

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	锰
	mg/L
	未检出
	0.1

	6月28日
	
	
	未检出
	

	6月27日
	总大肠菌群
	mg/L
	﹤2
	3.0

	6月28日
	
	
	﹤2
	


评价结论：由上表可知，项目所在区域地下水监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）表1质量分类指标Ⅲ类标准。

7.6地表水监测

7.6.1  监测项目、点位及频率

表7-11  监测项目、点位及频率

	编号
	监测点位
	监测项目
	频次

	1#
	东河上游500m
	pH、悬浮物、COD、BOD5、NH3-N、总磷、粪大肠菌群、砷、汞、六价铬、铅、镉
	每天上下午各采样1次混合
连续监测两天

	2#
	东河下游1000m
	
	

	3#
	东河下游1500m
	
	


7.6.2监测结果

表7-12  地表水监测结果表

	监测位置
	监测项目
	单位
	时间
	监测结果
	标准
限值

	
	
	
	
	1
	2
	均值
	

	渗透液东河排口上游500m
	pH
	无量纲
	6月27日
	7.18
	7.23
	/
	6-9

	
	
	
	6月28日
	7.45
	7.59
	/
	

	
	悬浮物
	mg/L
	6月27日
	20
	22
	21
	/

	
	
	
	6月28日
	24
	25
	24.5
	

	
	化学需氧量
	mg/L
	6月27日
	12
	13
	12.5
	20

	
	
	
	6月28日
	10
	11
	10
	

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	6月27日
	3
	2
	2
	4

	
	
	
	6月28日
	3
	3
	3
	

	
	氨氮
	mg/L
	6月27日
	0.114
	0.131
	0.122
	1.0

	
	
	
	6月28日
	0.108
	0.114
	0.111
	

	
	总磷
	mg/L
	6月27日
	0.156
	0.189
	0.172
	0.2

	
	
	
	6月28日
	0.163
	0.185
	0.174
	

	
	粪大肠菌群
	mg/L
	6月27日
	4500
	4600
	/
	10000

	
	
	
	6月28日
	4200
	4300
	/
	

	
	砷
	mg/L
	6月27日
	0.002
	0.004
	0.003
	0.05

	
	
	
	6月28日
	0.002
	0.003
	0.0025
	

	
	汞
	mg/L
	6月27日
	未检出
	未检出
	未检出
	0.0001

	
	
	
	6月28日
	未检出
	未检出
	未检出
	

	
	六价铬
	mg/L
	6月27日
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	
	
	
	6月28日
	未检出
	未检出
	未检出
	

	
	铅
	mg/L
	6月27日
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	
	
	
	6月28日
	未检出
	未检出
	未检出
	

	
	镉
	mg/L
	6月27日
	未检出
	未检出
	未检出
	0.005

	
	
	
	6月28日
	未检出
	未检出
	未检出
	

	渗透液东河排口下游1000m

	pH
	无量纲
	6月27日
	7.23
	7.26
	/
	6-9

	
	
	
	6月28日
	7.56
	7.69
	/
	

	
	悬浮物
	mg/L
	6月27日
	24
	26
	25
	/

	
	
	
	6月28日
	20
	22
	21
	

	
	化学需氧量
	mg/L
	6月27日
	12
	13
	12
	20

	
	
	
	6月28日
	13
	12
	12
	

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	6月27日
	3
	2
	2
	4

	
	
	
	6月28日
	3
	4
	4
	

	
	氨氮
	mg/L
	6月27日
	0.120
	0.125
	0.122
	1.0

	
	
	
	6月28日
	0.114
	0.120
	0.117
	

	
	总磷
	mg/L
	6月27日
	0.162
	0.187
	0.174
	0.2

	
	
	
	6月28日
	0.164
	0.187
	0.176
	

	
	粪大肠菌群
	mg/L
	6月27日
	5300
	5800
	/
	10000

	
	
	
	6月28日
	4600
	4700
	/
	

	
	砷
	mg/L
	6月27日
	0.004
	0.006
	0.005
	0.05

	
	
	
	6月28日
	0.005
	0.007
	0.006
	

	
	汞
	mg/L
	6月27日
	未检出
	未检出
	未检出
	0.0001

	
	
	
	6月28日
	未检出
	未检出
	未检出
	

	
	六价铬
	mg/L
	6月27日
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	
	
	
	6月28日
	未检出
	未检出
	未检出
	

	
	铅
	mg/L
	6月27日
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	
	
	
	6月28日
	未检出
	未检出
	未检出
	

	
	镉
	mg/L
	6月27日
	未检出
	未检出
	未检出
	0.005

	
	
	
	6月28日
	未检出
	未检出
	未检出
	

	渗透液东河排口下游1500m
	pH
	mg/L
	6月27日
	7.33
	7.37
	/
	6-9

	
	
	
	6月28日
	7.45
	7.56
	/
	

	
	悬浮物
	mg/L
	6月27日
	26
	28
	27
	/

	
	
	
	6月28日
	22
	21
	22
	

	
	化学需氧量
	mg/L
	6月27日
	10
	12
	11
	20

	
	
	
	6月28日
	10
	12
	11
	

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	6月27日
	3
	3
	3
	4

	
	
	
	6月28日
	3
	2
	2
	

	
	氨氮
	mg/L
	6月27日
	0.131
	0.097
	0.114
	1.0

	
	
	
	6月28日
	0.125
	0.0971
	0.111
	

	
	总磷
	mg/L
	6月27日
	0.166
	0.185
	0.176
	0.2

	
	
	
	6月28日
	0.154
	0.182
	0.168
	

	
	粪大肠菌群
	mg/L
	6月27日
	5200
	5300
	/
	10000

	
	
	
	6月28日
	4800
	5200
	/
	

	
	砷
	mg/L
	6月27日
	0.003
	0.006
	0.0045
	0.05

	
	
	
	6月28日
	0.006
	0.007
	0.0065
	

	
	汞
	mg/L
	6月27日
	未检出
	未检出
	未检出
	0.0001

	
	
	
	6月28日
	未检出
	未检出
	未检出
	

	
	六价铬
	mg/L
	6月27日
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	
	
	
	6月28日
	未检出
	未检出
	未检出
	

	
	铅
	mg/L
	6月27日
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	
	
	
	6月28日
	未检出
	未检出
	未检出
	

	
	镉
	mg/L
	6月27日
	未检出
	未检出
	未检出
	0.005

	
	
	
	6月28日
	未检出
	未检出
	未检出
	


评价结论：由上表可知，项目所在区域地表水监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1 质量标准Ⅲ类标准。
7.7噪声监测内容及结果
7.7.1监测项目、点位及频率

表7-13  噪声监测项目、点位及频率

	编号
	监测点位
	监测项目
	频次

	1#
	场东南侧界外1米处
	等效A声级Leq[dB(A)]
	连续监测2天，每天昼间、夜间各监测2次

	2#
	场东北侧界外1米处
	
	

	3#
	场西北侧界外1米处
	
	

	4#
	场西南侧界外1米处
	
	


7.7.2  监测结果及评价

表7-14噪声监测结果表

	点位
编号
	点位
名称
	监测
时段
	监测
时间
	监测
结果
	排放
限值
	评价
结论

	01
	厂界外东南1米，高1.2米处
	昼间
	6月27日
	57
	60
	达标

	
	
	
	6月28日
	57
	
	达标

	
	
	夜间
	6月27日
	48
	50
	达标

	
	
	
	6月28日
	48
	
	达标

	02
	厂界外东北侧1米，高1.2米处
	昼间
	6月27日
	49
	60
	达标

	
	
	
	6月28日
	50
	
	达标

	
	
	夜间
	6月27日
	40
	50
	达标

	
	
	
	6月28日
	45
	
	达标

	03
	厂界外西北1米，高1.2米处
	昼间
	6月27日
	51
	60
	达标

	
	
	
	6月28日
	51
	
	达标

	
	
	夜间
	6月27日
	42
	50
	达标

	
	
	
	6月28日
	40
	
	达标

	04
	厂界外西南1米，高1.2米处
	昼间
	6月27日
	54
	60
	达标

	
	
	
	6月28日
	54
	
	达标

	
	
	夜间
	6月27日
	44
	50
	达标

	
	
	
	6月28日
	44
	
	达标


由上表的噪声监测结果来看，厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

7.8  环评监测与验收监测点位、污染因子对照情况
表7-15  主要污染因子、点位、特征污染因子

与验收监测污染因子、点位对照表

	污染

类型
	污染源
	主要污染因子
	特征污染因子
	评价因子断面（点位）
	验收监测断面（点位）
	验收监测因子

	地
表
水
	渗滤液
	pH、石油类、CODcr、DO、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群
	pH、石油类、CODcr、DO、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群
	排污口上游500m
排污口下游1000m
排污口下游1500m
	东河排口上游500m
东河下游排口1000m
东河下游排口1500m
	pH、悬浮物、COD、BOD5、NH3-N、总磷、粪大肠菌群、砷、汞、六价铬、铅、镉

	地
下
水
	渗滤液
	pH、色度、CODmn、NH3-N、NO3--N、NO2--N、Cr6+、Hg、Cu、Pb、Zn、Cd、总大肠菌群
	pH、色度、CODmn、NH3-N、NO3--N、NO2--N、Cr6+、Hg、Cu、Pb、Zn、Cd、总大肠菌群
	场址下游1km处水井
场址下游1.2km处水井
场址下游1.5km处水井
	地下水监控井4个点位
	pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐氮、氯化物、氟化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铜、锌、铁、锰、总大肠菌群

	废气
	填埋场
	恶臭、TSP
	恶臭、TSP
	垃圾处理工程附近布设2各监测点
	垃圾填埋场办公区
	H2S、NH3

	
	
	
	
	
	垃圾填埋场下风向
	

	
	
	
	
	
	填埋场区（填埋工作面2m以下高度范围内）
	甲烷

	
	
	
	
	
	垃圾填埋场上风向
	颗粒物

	
	
	
	
	
	垃圾填埋场下风向
	

	噪声
	设备运行
	等效A声级Leq[dB(A)]
	等效A声级Leq[dB(A)]
	建设区域范围内布设4个监测点
现有住户处1个监测点
	场东侧界外1米处
	等效A声级Leq[dB(A)]

	
	
	
	
	
	场南侧界外1米处
	

	
	
	
	
	
	场西侧界外1米处
	

	
	
	
	
	
	场北侧界外1米处
	

	废水
	渗滤液、
生活污水、
冲洗水
	—
	—
	—
	处理站进、
出口
	色度、悬浮物、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、粪大肠菌群、砷、汞、六价铬、总铬、铅、镉


7.9  环境敏感点与验收敏感点位对照情况

表7-16 环评敏感点位与验收敏感点位对照表

	环境要素
	环评敏感目标
	验收敏感目标

	
	名称
	方位、距离
	名称
	方位、距离

	环境空气
	石龙村农户（16户约60人）
	西南面1km
	石龙村农户（16户约60人）
	西南面1km

	
	石龙村农户（20户约70人）
	南面2km
	石龙村农户（20户约70人）
	南面2km

	
	嘉川镇（约3万人）
	南面4km
	嘉川镇（约3万人）
	南面4km

	地表水
	东河
	南面约3km
	东河
	南面约3km

	地下水
	石桥村农户井水
	场界西南侧
	石桥村农户井水
	场界西南侧

	噪声
	/
	场界周围200m范围
	/
	场界周围200m范围


7.10 污染物排放总量

根据该项目的在线监测情况，污水处理站的处理量约30m3/d，少量的生活污水及冲洗水进入污水处理站一起处理，处理量为6.4 m3/d，共36.4 m3/d。因此总量控制为：

COD：36.4m3/d×365d×100mg/L=1.32t/a

NH3-N：36.4m3/d×365d×15 mg/L=0.19 t/a

均小于环评及批复要求的总量控制标准：

COD：2.88 t/a；NH3-N：0.43 t/a。

8  环境管理检查

8.1  环保审批手续及“三同时”执行情况检查
项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”管理制度。其环境影响评价于2007年5月由四川省环境保护科学研究所编制完成《旺苍县城市生活垃圾处理厂项目环境影响报告书》，并与2007年6月取得四川省环境保护局《关于旺苍县兴旺国有资产投资经营有限公司旺苍县城市生活垃圾处理工程环境影响报告书批复》（川环建函[2007]726号）；该项目于2007年12月开工建设，2012年4月投入试运行；2017年7月验收监测期间，配套建设的环保设施均与主体工程同时投入运行。 
8.2  环保治理设施的完成、运行、维护情况检查
环保设施基本按环评要求建设，工程建成1套处理能力为100m3/d的渗滤液处理站，在填埋场建有防渗系统、渗滤液导排系统、导气系统及排洪沟，因废水全部外排，建有渗滤液调节池2个，容积分别为2000m3和1750 m3；建有地下水监测井4座，分别位于污水处理站的上下游及侧边。
8.3  环境保护档案管理情况检查
本项目环境保护档案较齐全，由安全环保专人负责管理，建立有环保设施运行维护记录。
8.4  环境保护管理制度的建立和执行情况检查
旺苍县城市生活垃圾处理厂制定有环境管理制度，对厂区管理、垃圾监测检验（进场垃圾种类）进行了严格规定，对填埋场区的消毒工作、机械设备管理、安全、消防等各个方面均作出要求，落实了相关工作人员的职责。
该项目投运以来，建立了环境管理制度，编制了环境风险事故应急预案，制定了多项管理制度，配备了专职管理人员，严格按照环保设备的操作规程进行操作。

8.5  风险事故防范与应急措施和应急预案检查

旺苍县城市生活垃圾处理厂建立有应急预案制度，并在环保局进行了备案，备案文件见附件，应急预案中明确了出现事故时应对的措施和办法。
8.6垃圾处理场卫生防护距离内农户搬迁落实情况检查
根据环评报告书提出的卫生防护距离，填埋场卫生防护距离内的常住居民异地搬迁后，垃圾填埋场卫生防护距离500m范围内无人畜居栖点，对周边村民的影响较小。
8.7  厂区绿化及排污口规范化整治检查
在空地上种植草皮及花木，道路两旁植树种草，填完后的场地及时种草、恢复植被。利用原有林地对粉尘和恶臭气体进行隔离。
渗滤液经过处理站处理达标后排入直距垃圾填埋场约3km的东河；项目生产生活辅助区日常生活产生的废水和少量的车辆冲洗水一起进入污水处理站统一处理。
8.8 “以新带老”落实情况检查

依据环评要求，旺苍县城市生活垃圾处理厂已对原垃圾堆放场垃圾进行封场处理。

8.9  环评批复要求落实情况检查
本项目环评批复要求落实情况见表8-1。

表8-1 环评批复要求落实情况表

	环评及批复、试生产批复要求
	实际建成情况
	落实情况

	项目建设内容为：采用卫生填埋工艺。日处理城市生活垃圾150吨，垃圾填埋场库容110万立方米，设计及服务年限14年以上。主要包括填埋库区、垃圾拦截坝、防渗、渗滤液处理设施及输送管道、气体到导排系统、排洪系统、进场道路工程及其他配套的公用、辅助工程。 
	实际建设与原环评一致
	已落实

	加强施工期环境管理。严格按照报告书的要求全面及时落实施工期的生态保护、污染防治及水土保持措施，有效控制施工期对环境周围的不利影响，避免污染扰民和纠纷。
	项目建设施工期的影响主要表现在建设区域内现有植被的破坏。在运行期间，随填埋的逐步封场，采用绿化达到了一定的弥补。
	已落实

	落实并强化渗滤液处理措施。对拟采用的渗滤液处理工艺（MBR生物处理+NF膜分离技术）应进一步论证、优化，确保合理、可行、有效、经处理后的渗滤液达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-1997）一级标准，严禁超标排入东河。
	渗滤液采用“生物处理+膜分离”处理工艺，即“MBR+RO”工艺进行处理，经处理达到了《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）一级标准，排入东河。
	已落实

	加强垃圾收运全过程的环境保护管理，采取切实有效措施避免造成二次污染。禁止危险废物、医疗废物、工业固废等进入垃圾填埋场。项目运营期卫生填埋作业必须严格按照技术规范进行，有效控制恶臭对周围环境得影响。
	垃圾收运过程中采用集装箱和密闭式垃圾收集车收集 。在垃圾收集过程中严格控制了进场垃圾种类，严禁工业垃圾、医疗垃圾、放射性废料和建筑弃土进入垃圾填埋场。采用适时碾压、喷水复土的方式减少扬尘，填埋场选址在人群较稀少的地带，没有特殊环境敏感点，对大气环境影响不大。通过及时复土，封场后进行绿化，大大减轻了恶臭的产生。
	已落实

	落实国家和地方有关拆迁安置、补偿的政策和规定。在项目运行前，积极配合当地政府做好本项目500m卫生防护距离范围内所有居民（6户约24人）的拆迁安置、补偿工作（旺府函[2007]56号），确保拆迁户的现有生活水平和居住条件不因项目建设而下降，并切实加强拆迁安置的环保工作，避免产生新的环境问题，否则，本项目不得投入试运行。
	本项目500m卫生防护距离范围内的所有居民均已全部搬迁，且无新的环境问题产生。
	已落实

	在环评规定的本项目500m卫生防护距离范围内，今后不得新建医院、学校、住宅等环境敏感设施。
	本项目500m卫生防护距离范围内无人畜居住点。
	已落实

	加强环境风险防范工作，确保项目建设对周围环境的安全。应重点针对渗滤液可能导致的环境风险，进一步落实和强化环境风险防范、减缓措施，制定合理、有效的应急预案，并纳入环保竣工验收内容。确保渗滤液调节池（兼贮存、调节及事故池）容量的合理性和有效性，能满足事故应急的环保要求。
	本项目制定了环境管理制度，应急预案等管理措施。
	已落实

	严格按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004）中对封场管理相关规定和要求，对老垃圾场进行封场和整治，避免继续对环境产生污染；本项目服务期满后，应严格按照上述技术规范进一步处理和监控。
	在项目建成后，对老垃圾场按照《生活垃圾填埋技术标准》（CJJ17-2004）要求进行了封场处理。
	已落实


8.10  公众参与意见调查

采取发放“建设项目环境影响公众参与调查表”的方式，开展了本项目的公众参与调查，共发放问卷25份，收回25份，回收率100%，公众调查统计结果见表8-2、8-3。
表8-2  个人问卷调查问卷统计表
	项目
	内容
	数量（人）
	比例（%）

	性别
	男
	14
	56

	
	女
	11
	44

	年龄
	30岁以下
	2
	8

	
	30岁~40岁
	4
	16

	
	40岁~50岁
	9
	36

	20
	50岁以上
	10
	40

	文化程度
	小学
	11
	44

	
	初中
	10
	40

	
	高中
	3
	12

	
	大学
	1
	4

	
	大学以上
	0
	0

	民族
	汉族
	25
	100

	
	其他
	0
	0

	职业
	农民
	22
	88

	
	工人
	1
	4

	
	学生
	1
	4

	
	公务员
	0
	0

	
	教师
	0
	0

	
	其他
	1
	4


表8-3  公众意见调查结果统计表
	人数及所占比例%

	调查内容
	态度
	数量
	所占比例(%)

	你是否了解旺苍县城市生活垃圾处理厂项目？
	了解
	25
	100

	
	不了解
	0
	0

	噪声对您的影响程度？
	没有影响
	25
	100

	
	影响较轻
	0
	0

	
	影响较重
	0
	0

	废气对您的影响程度？
	没有影响
	25
	100

	
	影响较轻
	0
	0

	
	影响较重
	0
	0

	废水对您的影响程度？
	没有影响
	25
	100

	
	影响较轻
	0
	0

	
	影响较重
	0
	0

	是否发生过环境污染事故（如有，请注明事故内容）？
	有
	0
	0

	
	没有
	25
	100

	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度？
	满意
	25
	100

	
	较满意
	0
	0

	
	不满意
	0
	0

	其他意见和建议
	


表8-3说明：
1、100％的被调查者了解本项目建设；
2、100％的被调查者认为本项目正式营运后噪声对自己没有影响；
3、100％的被调查者认为本项目正式营运后产生的废气对自己没有影响；
4、100％的被调查者认为本项目正式营运后产生的废水对自己没有影响；
5、100％的被调查者证实本项目没有发生过环境污染事故；
6、100％的被调查者对本项目采取的环保工作满意。
7、所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。周围居民对该项目的环境保护工作是满意的，认为该项目基本不会影响区域环境质量和人民生活，对该项目竣工环保验收是同意的。

9  验收监测结论

9.1  环境保护有关法律法规执行情况

项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”管理制度。其环境影响评价于2007年5月由四川省环境保护科学研究院编制完成《旺苍县城市生活垃圾处理厂项目环境影响报告书》，并与2007年6月取得四川省环境保护局《关于旺苍县兴旺国有资产投资经营有限公司旺苍县城市生活垃圾处理工程环境影响报告书批复》（川环建函[2007]726号）；该项目于2007年12月开工建设，2012年4月建成并投入试运行；2017年7月验收监测期间，配套建设的环保设施均与主体工程同时投入运行。

9.2  各类污染物及排放情况

9.2.1 废水

填埋场产生的渗滤液连同生活污水，少量的冲洗水一起进入污水处理站处理，监测结果显示，处理后排放的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。
9.2.2 废气

在项目厂界四周分别布设4个无组织排放浓度监测点，监测结果显示，监测因子均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准。
9.2.3 噪声

项目1#、2#、3#、4#监测点应执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准。根据监测结果显示，项目1#、2#、3#、4#厂界环境噪声测点所测昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2标准限值要求。 

9.2.4  固体废弃物 

生活垃圾和污水处理站的污泥经收集后运往本填埋场进行填埋。对周围环境的影响较小。
9.2.5  地表水
根据监测结果，地表水监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1 质量标准Ⅲ类标准。
9.2.6  地下水
根据检测结果，地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）表1质量分类指标Ⅲ类标准。
9.2.7  生态恢复
垃圾填埋区修筑垃圾坝、防洪设施、绿化带；生产生活管理区除建筑和硬化外，基本都进行了绿化；填埋场的垃圾填埋覆土后，对其种树种草进行生态恢复，防止水土流失。填埋场周围都为绿化地，有效的对粉尘和恶臭气体进行了隔离。
9.3  结论
综上所述，旺苍县城市生活垃圾处理厂（150t/d）项目在实施过程中进行了工程监理工作，项目建设地点、建设性质与环评及批复文件中一致，处理工艺基本与环评及批复文件中一致，执行了环境影响评价法和“三同时”制度。按照环评要求建设了基础库区基础处理与防渗处理系统、地表水及地下水导排系统、垃圾坝、渗滤液导流系统、渗滤液处理系统、填埋气体导排及处理系统及监控设施等，配套辅助工程包括进场道路、供配电及排水设施、生活和管理设施、机修间等；固体废弃物控制措施等均落实了环评中的相关要求。验收监测期间各项环保设施运行正常。 

综合本次竣工环境保护验收调查结果，本调查报告认为：四川京联市政环保工程股份有限公司旺苍县城市生活垃圾处理厂项目符合建设项目竣工环境保护验收条件，通过竣工环境保护验收。

9.4  建议

9.4.1 加强对库区的消毒管理，确保库区不会对周围环境造成影响。

9.4.2 加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物全面、稳定达标排放。
9.4.3 认真落实各项事故应急处理措施，避免污染事故的发生。
9.4.4 定期进行防火、防爆应急演练，防患于未然。
9.4.5 严格控制进场垃圾，对医疗垃圾、建筑垃圾、重金属垃圾及有毒有害的垃圾拒绝入场。

9.4.6 加强对地下水的跟踪监测，定期对场区地下水监测井取样监测，严密监控地下水水质的变化，确保地下水水质安全。
9.4.7 严格按照《生活垃圾卫生填埋运行维护技术规程》（CJJ93-2011）、《生活垃圾卫生填埋场技术规范》（CJJ17-2004）和《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008），规范日常作业，加强渗滤液防渗膜、处理系统的维护保养和监测，防止污染事故发生。
9.4.8 加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，注意风险防范，防止发生污染和安全事故。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位(盖章):四川新瑞鑫检测服务有限公司
填表人(签字):
项目经办人(签字):
	建设
项目
	项目名称
	旺苍县城市生活垃圾处理厂
	建设地点
	旺苍县嘉川镇石龙村小偃沟

	
	建设单位
	四川京联市政环保工程股份有限公司
	邮编
	628200
	联系电话
	15328594279

	
	行业类别
	环境卫生管理
C3411
	建设性质
	■新建     □改扩建   □技术改造
	建设项目开工日期
	2007年12月
	投入试运行日期
	2012年4月

	
	设计生产能力
	日平均处理城市生活垃圾150t/d
	实际生产能力
	日平均处理城市生活垃圾150t/d

	
	投资总概算(万元)
	2000
	环保投资总概算(万元)
	507
	所占比例%
	25.35%
	环保设施设计单位
	四川中联工程设计建设有限责任公司


	
	实际总投资(万元)
	3200
	实际环保投资(万元)
	1020
	所占比例%
	31.88%
	环保设施施工单位
	四川金兴建设集团有限责任公司

	
	环评审批部门
	四川省环境保护局
	批准文号
	川环建函[2007]726号
	批准日期
	2007年6月
	环评单位
	四川省环境保护科学研究院

	
	初步设计审批部门
	四川省发展计划委员会
	批准文号
	川计投资[2003]432号
	批准日期
	2003年7月
	环保设施监测单位
	四川新瑞鑫检测服务有限公司

	
	环保验收审批部门
	旺苍县环境保护局
	批准文号
	
	批准日期
	
	
	

	
	废水治理(万元)
	911
	废气治理(万元)
	13
	噪声治理(万元)
	/
	固废治理(万元)
	/
	绿化及生态(万元)
	11
	其它(万元)
	85

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	/

	污染物 排放达
标与总
量控制
(工业 建设项
目详 填)
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际 排放浓度(2)
	本期工程允许 排放浓度(3)
	本期工程产生 量(4)
	本期工程自身削 减量(5)
	本期工程实际 排放量(6)
	本期工程核定 排放量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	2.875835
	0
	2.875835
	 2.875835.
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	 265.39
	 262.51
	2.88
	2.88
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	15.94
	 15.51
	0.43
	0.43
	
	
	
	

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注:1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废水排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年大气污染物排放量——吨／年
附表2  参与人员调查表

	序号
	姓名
	年龄阶段
	职业
	电话
	意见

	1
	胡**
	40-50岁
	务农
	182****0689
	满意

	2
	侯**
	40-50岁
	务农
	134****3685
	满意

	3
	陈**
	40-50岁
	务农
	134****3685
	满意

	4
	何**
	40-50岁
	务农
	152****4119
	满意

	5
	雷**
	50岁以上
	务农
	133****4978
	满意

	6
	李**
	40-50岁
	务农
	139****2765
	满意

	7
	昝**
	30岁以下
	待业
	138****2966
	满意

	8
	昝**
	50岁以上
	务农
	138****2966
	满意

	9
	何**
	40-50岁
	务农
	187****4688
	满意

	10
	陈**
	40—50岁
	务农
	134****2498
	满意

	11
	刘**
	30-40岁
	务农
	134****9887
	满意

	12
	刘**
	40-50岁
	务农
	134****2360
	满意

	13
	钟**
	30-40岁
	务农
	133****0576
	满意

	14
	刘**
	50岁以上
	务农
	131****3737
	满意

	15
	刘**
	50岁以上
	退休工人
	151****6164
	满意

	16
	牟**
	50岁以上
	务农
	183****9396
	满意

	17
	刘**
	50岁以上
	务农
	150****6107
	满意

	18
	李**
	50岁以上
	务农
	158****4607
	满意

	19
	乔**
	30岁以下
	学生
	155****5595
	满意

	20
	刘**
	50岁以上
	务农
	134****5915
	满意

	21
	龙**
	40-50岁
	务农
	132****2029
	满意

	22
	乔**
	30-40岁
	务农
	183****3792
	满意

	23
	王**
	40-50岁
	务农
	183****2381
	满意

	24
	王**
	50岁以上
	务农
	183****2381
	满意

	25
	吴**
	50岁上
	务农
	183****2381
	满意


3

_1234567891.vsd
垃圾进场


称     重


卸    料


摊    铺


压     实


日覆土


中间覆土


终端覆土


绿    化


0.15-0.2m


0.5m


1m


填埋场


环境监测


环境卫生


雨水


渗滤液


排放


调节池


渗滤液处理站


排放


沼气


收集


导气井导出



_1234567892.vsd
垃圾渗滤液


冲洗水、生活污水


调节池


中温厌氧池


膜—生物反应器


污泥储存池


反渗透水排放


污泥送填埋场填埋


污泥


污泥


中间水池


反渗透装置


浓水回流至调节池


加压


达标排放



_1234567890.vsd
10.7


冲洗水


生活用水


绿化及消防用水


损失1


损失0.3


损失3


填埋场


渗滤液收集池


30


调节池


5


2.7


3


4


2.4


6.4


污水处理站


36.4


30


36.4


外排



